## Sheet1
AREA | DESCRIPCION | TIPO_DE_FALLA | RESPONSABLE | TECNICO | FECHA | TIEMPO_REPARACION_(MIN) | COMEDOR | MES
COMEDORES | Se lleva acabo aplicación de pintura epoxica en registro en entrada del comedor Popocatépetl | MANTENIMIENTO MAYOR | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA MALDONADO | 2026-01-02 | 80 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de marmita en en comedor Angel y se ajusta nivel de agua se verifica y queda trabajando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | DAYRON EMIR FLORES CORONA | 2026-01-03 | 90 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se checa máquina de hielo del Ángel ya que se congela, se procede a descongelar y queda funcionando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA GONZALEZ | 2026-01-03 | 75 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se realiza regulación de salida de gas y pruebas de fugas | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JULIO CESAR ANTONIO TOLEDO | 2026-01-03 | 50 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se revisa presión de máquina de hielo acompletando un poco de refrigerante para evitar una posible variación en la presión por la noche ya que es cuando estamos teniendo el problema de que se atoran las planillas de hielo se queda trabajando con un 100%de su capacidad | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-03 | 55 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se realiza apertura de válvulas de paso de suministro de gas en cocina popo pirámides ,se realiza la verificación de estufones quemadores en funcionamiento Se conectan,marmitas en alimentación eléctrica 127vca , y se abren válvulas de paso de gas, se realiza pruebas de funcionamiento verificando niveles de agua actividad | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE JAVIER RANGEL MARTINEZ | 2026-01-04 | 100 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se apoya a comedor del Ángel a nivelar la marmita que solo le faltaba agua | MECANICA | HECTOR CEDILLO | SANTIAGO AXEL CASAS TOLEDO | 2026-01-04 | 240 | CLC | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de falta de agua en horno racional se realiza prueba queda operando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA GONZALEZ | 2026-01-04 | 60 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se realiza cambio de llave angular y manguera coflex ya que representaba falla en la perilla y en empaque de manguera | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-04 | 75 | CBA | ENERO
COMEDORES | Se repara baño maría en popocatepetl y se cambia termistor y se colocan nuevas terminales ya que estaban flojas | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JOSE JAVIER RANGEL MARTINEZ | 2026-01-04 | 95 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se cambia parte del kit de acoplamiento de motor de licuadora comedor Popo-Piramides | MECANICA | HECTOR CEDILLO | BRAYAN VELAZQUEZ ROMERO | 2026-01-04 | 40 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se revisa clavija de carrito calentón traunsen ya que presentaba cable flojo y presenta falso contacto de deja trabajando correctamente | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD TOLENTINO | 2026-01-06 | 50 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se realiza mantenimiento preventivo a marmita de gas # 4. Se percata juego en tina y se le realiza engrasado en gusano sin fin se aprieta flecha y se le coloca calza para evitar juego en la tina | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LUIS LEONARDO VELASCO | 2026-01-06 | 20 | PINTURA | ENERO
COMEDORES | Se revisa fabrica de hielo cambiando la válvula selenoide que esta dañada por una de otro modelo se coloca y se realizan pruebas de funcionamiento se queda trabajando queda como pendiente monitoreo y acomodo de tubo de dren que se movió y quedó un poco movido | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA MALDONADO | 2026-01-08 | 90 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se realiza mantenimiento correctivo a tapa de contacto doble | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-09 | 120 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | baño María de 5 incertos de detecta resistencia en corto circuito y dañada , se cambia por una nueva y se cambia termostato | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-09 | 35 | CBA | ENERO
COMEDORES | Se realiza peinado eléctrico y reconecta colocando control de temperatura de salsera que se encontraba fuera de servicio en comedor Popocatépetl | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-09 | 16 | CBA | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de baño maria en comedor el ángel, se ajusta temperatura y se calibra control | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JOSE JAVIER RANGEL MARTINEZ | 2026-01-09 | 45 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se realiza prueba de luminaria, se realiza cambio de pantalla ya que se encuentra estrellada queda operando para su colocación | MANTENIMIENTO MAYOR | HECTOR CEDILLO | CESAR ALEJANDRO ROJO PEREZ | 2026-01-10 | 20 | POPOPIRAMIDES | ENERO
CONSERVACION | Se atiende reporte de fluxometro baño hombres G-16 en CBA se realiza prueba de sensor y batería se deja operando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-12 | 40 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se acude a revisión de lava loza de pintura , se ajusta sensor de presión de sobrecalentador y queda trabajando, se monitorea y ya no vuelve a presentar falla | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-12 | 60 | CBA | ENERO
CONSERVACION | Se atiende reporte de baño hombres B-13 en CBA tasa con batería baja ,se realiza cambio queda operando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-12 | 25 | CBA | ENERO
COMEDORES | Se hace cambio de llave de paso en tarja de Cochambre, queda funcionando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD TOLENTINO | 2026-01-12 | 150 | PINTURA | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de comedor baño María, Se realiza Mediciones ,voltaje y continuidad en fusibles ,se realiza cambio de fusibles | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-12 | 30 | CBA | ENERO
COMEDORES | Se realiza cambio de sensor de lavaloza de comedor de pintura con Bryan queda trabajando correctamente el equipo | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA MALDONADO | 2026-01-14 | 20 | BELLAS ARTES | ENERO
COMEDORES | Se cambia termostato de baño María sencillo de comedor bellas artes se encontraba dañado de la perilla | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ARMANDO ZAMUDIO MARTINEZ | 2026-01-14 | 10 | CBA | ENERO
COMEDORES | Nos reportan que licuadora del angel se quedó directa y se barrio el acople del vaso, se cambiará kit de acople Se solicita interruptor | MECANICA | HECTOR CEDILLO | BRAYAN VELAZQUEZ ROMERO | 2026-01-14 | 120 | PINTURA | ENERO
CONSERVACION | Se cambia contra canasta ya que la, que tenía estaba dañada y se coloca sespol nuevo | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD TOLENTINO | 2026-01-14 | 60 | BELLAS ARTES | ENERO
COMEDORES | Se realiza el cambio de control de temperatura de refrigerador true que se encuentra en el taller acomodando cableado y sensores de temperatura se deja trabajando para su monitoreo se mantiene con una temperatura de 0 a 2 grados | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JOSE JAVIER RANGEL MARTINEZ | 2026-01-15 | 120 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se cambia desagüe de tarja y extensión de contracanasta en comedor angel | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LUIS LEONARDO VELASCO | 2026-01-17 | 20 | CLC | ENERO
COMEDORES | Se cambia mecanismo de cosecha en maquina de hielo en el ángel | MECANICA | HECTOR CEDILLO | DAYRON EMIR FLORES CORONA | 2026-01-18 | 150 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de comedor que no ay agua caliente se revisa el boiler y se prende así como se purga y queda trabajando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-18 | 30 | ANGEL | ENERO
CONSERVACION | Se repara manija de la puerta de sala núm 6 cat gerencia | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-19 | 110 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se revisa clavija de carrito calentón, el cual presentaba cable suelto, se coloca en su lugar y se aprietan tornillos flojos dejando funcionando al 100% | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ALEJANDRO ROJO PEREZ | 2026-01-19 | 35 | BELLAS ARTES | ENERO
COMEDORES | Se cambia la barra desliza bandejas de panera comedor Bellas Artes la cual presentaba tubo desoldado | MECANICA | HECTOR CEDILLO | DAYRON EMIR FLORES CORONA | 2026-01-19 | 20 | BELLAS ARTES | ENERO
COMEDORES | Se acude a revisión de contacto de carrito calenton de comedor bellas artes ya que reportan falso contacto, se detecta que el borne solo estaba agarrando el forro del cable y no el cobre | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | LUIS LEONARDO VELASCO | 2026-01-22 | 30 | POPOPIRAMIDES | ENERO
COMEDORES | Se atiende reporte de marmita con nivel bajo de agua se recupera y queda trabajando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JULIO CESAR ANTONIO TOLEDO | 2026-01-23 | 120 | BELLAS ARTES | ENERO
CONSERVACION | Se reinstala la persiana de servicio médico Principal la cual se desprendió por mal uso | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE JAVIER RANGEL MARTINEZ | 2026-01-23 | 30 | BELLAS ARTES | ENERO
COMEDORES | Se cambia pieza de licuadora porque ya estaba barrida; se coloca una nueva; se hace pruebas, queda trabajando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-01-23 | 60 | ANGEL | ENERO
COMEDORES | Se realiza revisión de baño María de 5 insertos por reporte de personal de alsea que no calentaba, se revisa termostato se ajusta y queda trabajando correctamente | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD TOLENTINO | 2026-01-23 | 40 | CLC | ENERO
COMEDORES | Reparación gotera en tubería de agua en comedor angel | MECANICA | HECTOR CEDILLO | BRAYAN VELAZQUEZ ROMERO | 2026-02-01 | 50 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se repara tubo con abrazadera de unicanal de lava loza, se deja funcionando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LUIS LEONARDO VELASCO | 2026-02-01 | 60 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se acude a reporte de personal de comedor que cespol de tarja de cochambre se encuentra tirando agua se acomoda y se queda trabajando correctamente | MECANICA | HECTOR CEDILLO | JOSE ALEJANDRO MARIN JIMENEZ | 2026-02-03 | 60 | CLC | FEBRERO
COMEDORES | Se repara la fuga de tarja de la tarja de la cocina Popo-Piramides, se cambia empaque dañado y queda funcionado | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD TOLENTINO | 2026-02-03 | 90 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se revisa baño Maria de dos inciertos el cual presentaba goteo, se realiza apretado de tuercas dejando de tirar agua, se deja funcionando al 100% | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ALEJANDRO ROJO PEREZ | 2026-02-03 | 40 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se encuentra drenaje fuera de posición y se alinea y se coloca nueva mente | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LUIS LEONARDO VELASCO | 2026-02-03 | 35 | PINTURA | FEBRERO
COMEDORES | REPARACION DE GOTERA EN TUBERIA DE AGUA | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO MARIN | 01/02/2026 | 60 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | SE REPARA TUBO CON ABRAZADERA DE UNICANAL DE LAVALOZA | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO | 01/02/2026 | 60 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se hace reparacion en mezcladora | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 03/02/2026 | 50 | PINTURA | FEBRERO
CONSERVACION | Reparacion de mesa de sala de juntas en PD2 | ESTRUCTURAL | GABRIEL BECERRIL | EMIR FLORES | 04/02/2026 | 45 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se repara llanta de carrito de cocina por una llanta safada | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 04/02/2026 | 30 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | se detecta plataforma dañada y se traslada al taller | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA | 05/02/2026 | 45 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | se realiza ajuste de encendido en sarteneta 1 | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 05/02/2026 | 65 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se colocan tornillos faltantes en llanta de carrito de apoyp | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 05/02/2026 | 25 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se encuentra maquina de hielo congelada, se descongela y se queda en monitoreo | MECANICA | HECTOR CEDILLO | EMIR FLORES | 05/02/2026 | 120 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Cambio de sonda de temperatura en horno rational | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 05/02/2026 | 70 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Sarteneta no enciende, se revisa y se encuentra cable desconectado, se coloca y queda funcionando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 05/02/2026 | 55 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se detecta que en carrito calentón un ventilador no funciona correctamente y se requiere sustitución | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JESUS PIÑA | 07/02/2026 | 35 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | se cambia llave angular y se mitiga fuga de agua en cocina | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 07/02/2026 | 40 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se revisa llave con fuga, se cambian empaques, se coloca teflón y se deja funcionando | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO MARIN | 07/02/2026 | 50 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se detecta jaladera de mueble de fruta suelta, se ajusta | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 07/02/2026 | 15 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se remplaza resistencia en maquina de agua para café | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | EDUARDO | 08/02/2026 | 35 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se atiende sarteneta que no encendía y se encuentra cable de piloto desconectado, se ajusta zapata y se deja funcionando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | EMIR FLORES | 09/02/2026 | 60 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Equipo de refigeración con defecto en puertas, gomas despegadas | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA | 10/02/2026 | 45 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Reportan defecto en batidora en area de reposteria, se realiza limpieza y engrasado | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 10/02/2026 | 70 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | se realiza apoyo a personal del comedor el ángel con cespol que se cayó y se coloca de nuevo en su lugar | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 10/02/2026 | 25 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | se realiza reparación de rejilla de refrigerador asber | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 11/02/2026 | 62 | CBA | FEBRERO
COMEDORES | Se ajustan barras de panico en puertas de acceso de comedor pintura | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA | 11/02/2026 | 35 | PINTURA | FEBRERO
COMEDORES | se ajusta temperatura de baño maria | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 11/02/2026 | 48 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se corrigen condiciones de puerta del comedor pintura colocando silicon | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA | 11/02/2026 | 45 | PINTURA | FEBRERO
COMEDORES | Se revisa temperatura de baño maria, se cambia resistencia y dos termostatos y una linea de resistencia | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 11/02/2026 | 70 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Sello de goma dañado en carro calentón de comedor | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 11/02/2026 | 36 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se atiende reporte de baño Maria 5 insertos de piramides por no calentar, era ajuste de perillas | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 11/02/2026 | 15 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se realiza cambio de tuberia en la tarja de la entrada de cocina de popo | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 11/02/2026 | 25 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se realiza cambio de 2 bandas A57, lubricacion de tubo movil y limpieza general por el polvo del extractor | MANTENIMIENTO MAYOR | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 11/02/2026 | 110 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se ajusta temperatura de refrigerador de comedor bellas artes por reporte de congelamiento de gelatinas | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 11/02/2026 | 45 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se retira termostato dañado y se cambia por uno nuevo en el baño maria de comedor | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 12/02/2026 | 60 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se anclan contactos a piso, se realiza el cambio de llave angular, se coloca sello y se realiza la colocación de cinta | MANTENIMIENTO MAYOR | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA | 14/02/2026 | 120 | BELLAS ARTES | FEBRERO
COMEDORES | Se atiende reporte de cara 4 congelada en el angel | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 14/02/2026 | 60 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se revisa maquina de hielo encontrando sedimentos de salitre en la válvula selenoide de drenado, se limpian y quedan sin estos | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 14/02/2026 | 80 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Cespol de tarja del angel que fuga, se ajusta y se aprieta quedando sin fuga | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | EMIR FLORES | 15/02/2026 | 17 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se apoya con ajuste de tornilleria a carrito de servicio | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 16/02/2026 | 25 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se realiza reparacion de llave mezcladora de tarja triple | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 16/02/2026 | 39 | POPOPIRAMIDES | FEBRERO
COMEDORES | Se atiende reporte de baño maria, se le cambia termistor y la segunda tina se le cambia zapata y cable a resistencia | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA | 16/02/2026 | 56 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Se revisa condensador de camara 6 revisando carga de refrigerante asi como de la valvula selenoide que se encuentra antes de la válvula de expansion se encuentra trabajando bien pero a las dos horas se encuentra una variacion de amperaje | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO MARIN | 16/02/2026 | 187 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | carro calentón con sello de goma con desgaste y defecto en sellado de puerta | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 18/02/2026 | 25 | ANGEL | FEBRERO
COMEDORES | Reportan rational con falla de temperatura y continua fuga de agua. Se encontró trabajando bien sin | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 03/03/2026 | 40 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | Reparacion de rejilla en área de repostería se levanta constantemente | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 03/03/2026 | 42 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | Se repara herraje de entrada en comedor | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 03/03/2026 | 35 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | Se reporta marmita de comedor el angel que hizo chispazo en resistencias, al inspeccionar se percata que se encuentra una terminal abierta, se coloca nueva | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 04/03/2026 | 60 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | Se atiende reporte de Juca en comedor cba, se realizan pruebas de funcionalidad de equipos, pastillas, interruptores y contactos dejandolo operando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 04/03/2026 | 41 | CBA | MARZO
COMEDORES | Ajuste de goma, botaagua de comedor CBA | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 04/03/2026 | 40 | CBA | MARZO
CONSERVACION | Se atiende reporte de monomando de lavabo en baño de servicio medico central cba | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 04/03/2026 | 36 | CBA | MARZO
COMEDORES | Se realiza cambio de termistor ycable dañado de baño maria comedor bellas artes | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 05/03/2026 | 46 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | Se atiende reporte en registro de maquinaria de hielo en comedor el angel ya que se encontraba tapado, se realiza inspeccion y se mete marraita para destapar | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 09/03/2026 | 45 | ANGEL | MARZO
CONSERVACION | se ajusta manija de la puerta de acceso a cocina en comedor el angel | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA | 09/03/2026 | 25 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se repara mecanismo de motor donde esta instalado el pistón, ya no se movía | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 09/03/2026 | 78 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se coloca tornillo faltante en llanta de carrito de apoyo de comedor popopiramides, se reaprieta tornillería del mismo | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 10/03/2026 | 18 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se acomoda sello de carrito calentón de comedor popopiramides | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 10/03/2026 | 41 | POPOPIRAMIDES | MARZO
CONSERVACION | se atiende reporte de coladeras tapadas, se procede a destapar y queda funcionando | MANTENIMIENTO MAYOR | GABRIEL BECERRIL | ALEJANDRO TRINIDAD | 10/03/2026 | 89 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se revisa refrigerador de comedor el angel por alta temperatura, se encuentra linea aterrizada y kit de arranque quemado | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 11/03/2026 | 68 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se realizo cambio de tubería en comedor el angel | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | JESUS PIÑA | 11/03/2026 | 38 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se quita manguera de sarteneta y se realiza prueba de funcionamiento quedando sin problemas | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 11/03/2026 | 62 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de sarteneta de cocina el angel la cual no encendia, se deja funcionando correctamente | ELECTRICA | GABRIEL BECERRIL | LEONARDO VELASCO | 11/03/2026 | 67 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se revisa el funcionamiento de los refrigeradores de comedor Bellas Artes los cuales marcan temperatura constante de -4 grados, así mismo se revisaron las barras de postres y se encuentran congelando correctamente | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO MARIN | 11/03/2026 | 76 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | se atiende solicitud de sarteneta la cual no encendía, se realiza el encendido pero se detectó que el modulo de suministro de gas presenta falla lo cual ocasiona que se este apagando la serteneta, se requiere cambiarlo | ELECTRICA | GABRIEL BECERRIL | LEONARDO VELASCO | 11/03/2026 | 60 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de lavaloza en comedor cba, realizando ajuste de aspersores de agua, queda operando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 12/03/2026 | 48 | CBA | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de baño maria en comedor bellas artes | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA | 12/03/2026 | 45 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | se realiza la adecuación de depositos de jabón de lavaloza, se colocan pipetas en depositos de jabón | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 12/03/2026 | 52 | CBA | MARZO
COMEDORES | se repara refrigerador de comedor el angel, se queda trabajando favor de monitorear, compresor para la temperatura de 1.9 grados y vuelve a entrar a 5 grados | MANTENIMIENTO MAYOR | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 12/03/2026 | 57 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se lleva a cabo colocación de sikaflex en empaque de puertas de refrigerador para así evitar que se este cayendo continuamente | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 16/03/2026 | 36 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se brinda apoyo a personal de ISS con sarteneta que no encendía, se queda funcionando | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 16/03/2026 | 17 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de lavaplatos, se realiza ajuste de dispersiones de agua | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 17/03/2026 | 38 | CBA | MARZO
COMEDORES | se drenan mangueras de refrigeradores del comedor bellas artes, se reacomodan | MECANICA | HECTOR CEDILLO | EDUARDO | 17/03/2026 | 8 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | se ajusta puerta de la camara 5 en el comedor angel | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 17/03/2026 | 32 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se repara llanta de carro del comedor angel | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CRISTIAN OCHOA | 18/03/2026 | 20 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se da mantenimiento a trampas de la tarja cocina de reposteria de popopiramides, se limpian, se colocan nuevos empaques y se dejan sin fugas | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 18/03/2026 | 61 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se coloca contacto faltante en comedor piramides | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 18/03/2026 | 40 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se ajusta mezcladora de comedor piramides | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 18/03/2026 | 13 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se realiza colocación de sonda nucleo a horno rational | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | EMIR FLORES | 19/03/2026 | 126 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se cambia empaque dañado de carro calenton traulsen en comedor el angel | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | EMIR FLORES | 19/03/2026 | 48 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | Se continuo con la corrección de linea abierta de circuito microondas, se realiza rastreo de falla en diferentes registros de plafón, se repara linea y se ancinta | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 20/03/2026 | 120 | CBA | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de lavaplatos en comedor cba, se realiza ensamble correcto de dispersiones de agua ya que se encontro mal ensamblado, se corrige y se deja operando | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 20/03/2026 | 71 | CBA | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de baño maria comedor el angel, se cambia termostato y zapata de tercer inserto quedando funcionando correctamente | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 22/03/2026 | 21 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se coloca cinta vulcanizadora en tuberia de horno rational para mitigar un poco la fuga de agua sucia que genera al limpiarse por el tema que genera al limpiarse | HIDRAULICA | HECTOR CEDILLO | JAZAEL GARCIA | 22/03/2026 | 61 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se refuerza bisagra de camara fria en comedor bellas artes | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 23/03/2026 | 42 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | se hace chequeo a horno rational por falla service 42, al inspeccionar se detecta que no acciona un bomba con selenoide Y4 y bomba M12, se programan ,se haen pruebas quedando accionando bomba y selenoide, se le mete un lavado sin pastillas y termina bien el ciclo | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 24/03/2026 | 131 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se atiende reporte de baño maría #1, se destapa dren | MECANICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 24/03/2026 | 15 | CBA | MARZO
COMEDORES | se revisa baño maria de comedor bellas artes el cual presentaba cable suelto, se reaprieta terminal y se deja funcionando correctamente | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 24/03/2026 | 37 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | Se realiza correctivo en centerline realizando ajusre de soportes para las parrillas | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 25/03/2026 | 21 | BELLAS ARTES | MARZO
COMEDORES | En revision de fusibles de baño maria se encuentra uno con calentamiento, se cambia y se realiza apriete de zapatas | ELECTRICA | HECTOR CEDILLO | ISAAC ZAMUDIO | 25/03/2026 | 60 | CBA | MARZO
CONSERVACION | se cuadra puerta corrediza de comedor popocatepetl | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO MARIN | 25/03/2026 | 71 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | Se atiende reporte de angulo despegado en area de lavaloza | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | ALEJANDRO TRINIDAD | 25/03/2026 | 39 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | Se repara fuga de llave del area de cochambre | MECANICA | HECTOR CEDILLO | CESAR ROJO | 26/03/2026 | 29 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | Se realiza cambio de regulador en comedor el angel | MECANICA | HECTOR CEDILLO | LEONARDO VELASCO | 26/03/2026 | 52 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se reaprieta tornillos de carrito de servicio del comedor popopiramides | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | EDUARDO | 26/03/2026 | 38 | ANGEL | MARZO
COMEDORES | se encuentra lámpara OSRAM estrellada, se retira la misma y se remacha piezas sueltas | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | EDUARDO | 26/03/2026 | 55 | POPOPIRAMIDES | MARZO
COMEDORES | se reacomoda palanca de seguridad de puerta de camara fria | ESTRUCTURAL | HECTOR CEDILLO | JAVIER RANGEL | 26/03/2026 | 45 | ANGEL | MARZO
CONSERVACION | Se revisa fuga de agua en cespol de tarja cocina popocatepetl, se coloca empaque y se deja funcionando | HIDRAULICA | GABRIEL BECERRIL | LEONARDO VELASCO | 29/03/2026 | 35 | POPOPIRAMIDES | MARZO